**TL 280 Ip only**

015 optie 7 UIT (telefoonlijn wordt niet bewaakt)

024 Optie 1(59hz) optie 2 aan

310 account nummer + account nummer partitie 1

311 Optie 3 (open / close aan)

350 Optie 001 ( 0404 alles op SIA FSK protocol )

300 optie 001 (optie 3 enthernet comm 1)

\*382 optie 5 AAN (T-link actief)\*

401 optie 1 aan (DLS actief))

851 Programmering TL280……………

* • 005 Optie 1,6,7 AAN
* • 022 Sia 04
* 020 21
* 021 Accountnummer
* • 101 Accountnummer ethernet 1 (IS HEX MET 10 CIJFERS DUS 6 keer 0 EN DAN

 ACCOUNT 4x)

* • 103 IP ontvanger 1 ethernet 1 190.104.104.175 (TRES)
* • 111 Accountnummer ethernet 2 (IS HEX MET 10 CIJFERS DUS 6 keer 0 EN DAN

 ACCOUNT 4x)

* • 113 IP ontvanger 2 ethernet 2 190.112.236.176 (FLOW)
* • 125 Enthernet Test Transmission Cycle ( 000060 )
* 124 Enthernet Test Transmission time (12:00)
* 999 55 om systeem te rebooten (MOET NA IP WIJZIGINGEN !!!
* Jumper op (audio /default ) pin 4+5 van TL280 voor fectory reset
* OPTIONEEL
* • 993 00 (is factory reset om alles terug naar fabrieksinstelling te zetten